高压变频器维保招标公告

- 第一章 工作内容

- 兴华科技生产系统31台变频器需进行现场维保工作，具体工作内容为：设备停运期间的清理、清灰、检查、检测工作，运行中的故障处理、损坏单元的检修工作；损坏冷却风机的更换工作；变频器操作机构的日常维护保养工作；变频器本体的其它辅助电气元件更换工作。

- 甲方提供工作的便利条件，部分型号的变频器提供1台备用功率单元（分别是英威腾单元4台、东标单元3台、合康单元3台、霍尼韦尔1台），西门子变频器提供1台DCR，其它工器具、备件与材料均需维保方承担。

- 维保基本要求

- 1、维保的范围为成套变频器柜，包含进线柜、移相变压器柜、单元柜、控制柜、UPS；变频器的外接电源及负载电源由甲方维护，分界点为变频器的进出接线端子，接线端子及成套柜内所有电气设备维修所产生的费用均由乙方承担，动力电缆的线鼻子由甲方负责。

- 2、维保期间甲方不承担乙方维保期间因措施不周全造成的主控板、信号板、电源板等变频器主控单元损坏的更换费用。

- 3、维护工作期间的安全工作由维保方负全责。

- 4、维保期间保证甲方常驻1人负责高压变频器的日常巡检及维护工作（巡检每天一次并在甲方巡检记录上签字）；单元故障处理不超过0.5小时，特殊故障处理不超过24小时，全天候技术支持保证。

- 5、维保后的设备不能造成主体设备的非计划停车。造成影响的每次扣5000元。

- 6、甲方变频器室已安装空调，目前室内温度满足变频器运行要求。乙方在甲方空调维修期间采取的其它降温措施由乙方承担，乙方不得以空调故障为由推脱变频器故障的考核。

- 7、未尽事项按照技术协议执行。

- 第三章  现场工作要求

- 严格遵守工作现场的各项规章制度、规定。

- 听从现场工作人员的指挥与工作安排。

- 现场人员劳保用品穿戴规范，工作区域隔离规范醒目，现场工作标识牌规范摆放。

- 工作现场违反安全规定造成的人员、设备伤害损坏事故由试验方负责，兴华科技不承担任何责任，对兴华科技设备造成损坏时要全额进行赔偿，发生人员伤害事故时兴华科技有权终止合同履行。

- 工作开始前向兴华科技相关单位提供纸质的人员资料、资质资料、安全工作组织机构等资料。

- 第四章 关于报价

- 报价为总价（含增值税专票）。

- （变频器明细见附表31台）

| 序号 | 名称 | 厂家 | 型号 | 功率 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#炉引风机（左旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 2 | 1#炉引风机（右旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 3 | 2#炉引风机（左旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 4 | 2#炉引风机（右旋） | invt | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 5 | 1#炉一次风机 | invt | GD5000-A1120-10-L | 900 | 10kv |
| 6 | 1#炉二次风机 | invt | GD5000-A0630-10-L | 500 | 10kv |
| 7 | 2#炉一次风机 | invt | GD5000-A1120-10-L | 900 | 10kv |
| 8 | 2#炉二次风机 | invt | GD5000-A0630-10-L | 500 | 10kv |
| 9 | 3#炉引风机（右旋） | 北京森源东标 | DBHV-1250/10-3SFA | 1600 | 10kv |
| 10 | 3#炉引风机（左旋） | 北京森源东标 | DBHV-1120/10-3SFA | 1450 | 10kv |
| 11 | 3#炉一次风机 | 北京森源东标 | DBHV-1000/10-3SFA | 1250 | 10kv |
| 12 | 3#炉二次风机 | 北京森源东标 | DBHV-710/10-3SFA | 900 | 10kv |
| 13 | 1#给水泵变频器 | 北京森源东标 | DBHV-1000/10-3SFA | 1250 | 10kv |
| 14 | 水旋器进料泵（0#中间泵） | 合康 | HIVERT-Y 10/040P | 630 | 10kv |
| 15 | 1#、2#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A0800-10-L | 800 | 10kv |
| 16 | 3#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A1400-10-L | 1120 | 10kv |
| 17 | 4#种分进料泵 | 英威腾 | GD5000-A0900-10-L | 710 | 10KV |
| 18 | 3#、4#精液泵 | 合康 | HIVERT-Y 10/031 | 500 | 10kv |
| 19 | 四洗底流泵1#（外排泵） | 汇川 | HD90-J100/630-DN | 630 | 10kv |
| 20 | 四洗底流泵2#（外排泵） | 合康 | HIVERT-Y 10/048P | 800 | 10kv |
| 21 | 一期ID风机 | 澳通韦尔 | SolidDrivc 10/10-900 | 900 | 10kv |
| 22 | 二期ID风机 | 施耐德 | ATV1200C-A1730-1010A3 | 1730 | 10kv |
| 23 | 一期隔膜泵（2台） | 西门子 | G150 |  | 690V |
| 24 | 二期隔膜泵（3台） | 西门子 | GEN IV |  | 10kv |
| 25 | 2#球磨机（1台） | 合康 | HIVERT-T 10/154P | 2500 | 10kv |
| 26 | 1#球磨机（1台） | 合康 | HIVERT-T10/154P | 2500 | 10KV |