附件一：

1#锅炉电收尘器相关技术参数

电区除尘器型号：KXE125/F70-0

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总设计效率 总保证效率 出口排放浓度 | % % mg/Nm³ | 99.94 99.9 ≤30 |
| 2 | 本体阻力 | Pa | 设计≤1000 保证≤1200 |
| 3 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 4 | 噪声 | Db | ≤75 |
| 5 | 有效断面积 | ㎡ | 124.2 |
| 6 | 长、高比 |  | 0.52 |
| 7 | 室数/电场数 |  | 1/2 |
| 8 | 阳极板型式、材质 | ㎡ | 480C/SPCC |
| 9 | 同极距 | mm | 400 |
| 10 | 阴极线型式、材质 | m | RS不锈钢芒刺 |
| 11 | 烟气流速 | m/s | 0.89 |
| 12 | 气流均布系数 |  | ≤0.2 |
| 13 | 每台除尘器灰斗数量 | 个 | 电区4个,布区2个 |
| 14 | 每台除尘器所配整流变压器台数 | 台 | 2 |
| 15 | 整流变压器型式及重量 | T | 油浸式 1.5 |
| 16 | 每台整流变压器的额定容量 | kVA | 82 |

布袋区型号：YSC51D

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 正常处理烟气量 | m³/h | 400000 |
| 3 | 除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | ≤160 |
| 4 | 除尘器正常入口粉尘浓度 | g/Nm³ | ≤34.4 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm³干烟气 | 设计值≤20 保证值≤30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ≤2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 4 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 1680 |
| 9 | 过滤面积 | ㎡ | 5827 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | φ138×8000 |

附件二：

| 1#锅炉电收尘器检修报价表（不含税） 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 备件费 | 阴极芒刺线 | 780根 |  |  | 芒刺线3.6米长，材质：RS不锈钢芒刺（含阴极框架更换) |
|  | 阳极板 | 270块 |  |  | C480，材质：SPCC厚度1.5mm(含阳极支撑梁更换) |
|  | 阴极振打轴 | 1根 |  |  | 以图纸或现场测量为准 |
|  | 人孔门 | 4套 |  |  | 800mm*900mm以现场测量为准 |
|  | 人孔门 | 2套 |  |  | 700mm*600mm以现场测量为准 |
|  | 瓷瓶 | 8个 |  |  |  |
|  | 瓷轴 | 2个 |  |  |  |
|  | 单相悬臂式高压隔离开关 | 2套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |
| 备件到货工期 |  |  |  |  |  |
| 检修施工工期 |  |  |  |  |  |

联系人：

单位（盖章）：